## Slide 1: ModbusE Interface (PI Interface for Modbus Ethernet PLC)
PLC側の前提条件
項目 | 内容 | 根拠・ページ・記述
通信方式 | Ethernet経由Modbus通信が可能（Modbus TCP対応と同義） ※通信方向はModbusE IFからPLCへの定期データ読取を想定 | P.9 Only Modbus communication with an ethernet device is supported. The interface is designed to read data from a PLC on a periodic or event basis
通信障害時の 再接続 | ModbusEはPLCとの通信異常時に、PLCへ再接続を試みる | P.14 If a communication error occurs while attempting to read data from a PLC, the interface will attempt to re-establish communication until it is successful.
参照: PI-Interface-for-Modbus-Ethernet-PLC-4.3.1-User-Guide.pdf
PLC側の設定制約
項目 | 内容 | 根拠・ページ・記述
読取効率と最適配置 | 取得対象データをPLCメモリ上で連続配置することでPIからの通信回数を削減でき効率化可能。 ※ModbusE IFの最大読取サイズは約250バイト/回であるため、なるべく連続領域で1スキャンでデータを取得できる事が望ましい | P.14 The interface is designed to optimize data transfer and minimize communication traffic by collecting input data into groups. Input points that are configured with the same function code, scan rate, and PLC destination node are grouped together. When the amount of data that is requested for a given group exceeds the maximum data transfer size (up to 250 bytes) a new group is created. The proper use of PLC memory can greatly enhance the efficiency and overall data throughput of the interface.
最短更新周期 | PLC側で読取り対象データが更新される最短更新周期 ※スキャン周期設定をデータ更新の最短周期より短く設定しても同一データの重複読取となるため、最短更新周期を確認したい | P.34 The scan class determines the frequency at which input points are scanned for new values.

## Slide 2
PLC側の受領するべき情報
項目 | 内容 | 根拠・ページ・記述
PLCモデル詳細 | PLC製造メーカー、型番、追加されているユニット（あれば） | -
通信先のPLC設定 | 対象となるPLCのIPアドレスまたはホスト名 ※Modbus TCPポートはデフォルトtcp/502だが、変更していれば加えてポート番号 | P.34 The interface will validate that the InstrumentTag attribute specifies a valid IP address or hostname when loading the PI Point P.78 The /dn parameter defines the device name (Ethernet node) in which x:p represents the node (e.g. 192.168.70.190:502). x must be a valid IP address or host name and p must be a valid service port in which x is separated from p by a colon. For example, node 192.168.70.190:502 consists of IP address 192.168.70.190 and port 502.
スレーブのNodeID | PLCに割り当てたModbusのNode-ID(Unit IDと同義) ※ただしPLCモデル、構成によっては設定が必要な可能性があるので要確認 | P.28 Location2 identifies the destination PLC node. The node is identified with a number between 0 and 255, inclusive. Only the destination node number is specified in Location2. Note that some PLCs use an octal or hexadecimal representation for the node ID. The corresponding integer value should be placed in Location2
読取対象の アドレス定義 | すべての読取可能項目について データ領域: Coil、Discrete Input、Holding Register、Input Register データ表現形式: bit、INT16, INT32, BCDなど 相対アドレス値 | P.29 Location3 specifies the data type and the function code of the PI Point. P.34 Location5 is used to specify an offset (one relative) to a particular coil, input status, holding register, or input register. It is important to realize that Location5 is used to specify an offset, not an absolute address.
ModbusE Interface (PI Interface for Modbus Ethernet PLC)
参照: PI-Interface-for-Modbus-Ethernet-PLC-4.3.1-User-Guide.pdf

## Slide 3
Modbus TCP仕様の概要
基本事項 | 通信方式 | Client/Serverモデル Client = Master（リクエスト送信） Server = Slave（リクエスト受信・応答）
 | 標準Serverポート | TCP/502
データ分類 | データモデル | 外部から読取専用な領域と外部から書換可能な領域とで分類される 読取専用領域: Discretes Input(1bit), Input Registers(16bit) 書換可能領域: Coils(1bit), Holding Registers(16bit)
 | データアドレッシング | 各領域ごとに65535種類のアドレスが割り当てられる 割当アドレスの詳細は、PLC実装を要確認
FunctionCode | 読取用 | 01：Read Coils 02：Read Discrete Inputs 03：Read Holding Registers 04：Read Input Registers 07：Read Exception status 20：Read File record 23：Read/Write Multiple Registers 24：Read FIFO queue 43：Read device Identification
 | 書込用 | 不使用につき省略

## Slide 4: PI Connector for Ethernet IP
PLC側の前提条件
項目 | 内容 | 根拠・ページ・記述
通信方式 | EtherNet/IP Class1/Implicit通信（サイクリック通信）でデータを周期送信 ※Class3/Explicit通信（メッセージ通信）はFORWARD OPEN（本Connectorとの接続確立）の用途で使用され、PLCから「Scanner」として「Adapter」である本ConnectorにOutputAssemblyデータをRPIに従い周期送信する | P.1 PI Connector for EtherNet/IP uses Class 1 IO messaging, which uses UDP, for high-speed data collection, and supports device data rates from 1 millisecond to 750 milliseconds. P.2 PI Connector for EtherNet/IP uses TCP/IP to connect to industrial devices and UDP to receive data packets, as described by ODVA on their website http://odva.org. The IO module sends a FORWARD OPEN request to the connector via TCP/IP. The connector replies back with a status SUCCESS indicating that it is ready to accept data. P.21 PI Connector for EtherNet/IP acts as an adapter and accepts connections from scanners to process explicit and implicit messages.
通信障害時の 再接続 | PLCから本Connectorに再接続する | -
参照: PI-Connector-for-EtherNet-IP-1.1.0-User-Guide.pdf

## Slide 5: PI Connector for Ethernet IP
PLC側の制約条件
項目 | 内容 | 根拠・ページ・記述
データ送信周期 | 最小のRPI設定値（最短のデータ送信周期） ※本Connectorでは1msから750msまでのRPIをサポート | P.2 The Request Packet Interval (RPI) update rate is configured on the IO module. RPI rates can normally be set from 0.2 milliseconds to 750 milliseconds. PI Connector for EtherNet/IP currently supports a minimum RPI rate of 1 millisecond.
データサイズ | PLCから1回のImplicit通信はUDP送信であり、送信可能なOutputAssemblyサイズはEthernet制約(MTU1500バイト)及びUDP制約(ペイロード1472バイト)により、実用上1400byte以下程度が推奨とされる | P.1 The device streams data using a UDP connection to the connector at the rate configured on the IO module. ※データサイズ制約はEthernet MTU(1500byte)およびIP/UDPヘッダによるネットワーク仕様に基づく
参照: PI-Connector-for-EtherNet-IP-1.1.0-User-Guide.pdf
PLC側に設定するべき情報
項目 | 内容 | 根拠・ページ・記述
通信先のAdapter設定 | PLCがScannerとなるため、PI ConnectorのIPアドレスまたはホスト名を通信先Adapterとして設定する | P.21 PI Connector for EtherNet/IP acts as an adapter and accepts connections from scanners to process explicit and implicit messages. To establish communications over an EtherNet/IP network, configure the EtherNet/IP compliant device so that it can establish communication with the connector according to the manufactuers guidance.
Assembly番号 | 予め双方で定めたOutput Assembly番号をPLCに設定する ※PLCのOutput Assembly番号と本ConnectorのInput Assembly番号(Input ID)が一致している必要がある | P.23 Input ID Required: The input ID of the assembly entry.

## Slide 6: PI Connector for Ethernet IP
PLC側の受領するべき情報
項目 | 内容 | 根拠・ページ・記述
PLCモデル詳細 | PLC製造メーカー、型番、追加されているユニット（あれば） | -
通信先のPLC設定 | 対象となるPLCのIPアドレスまたはホスト名 | 事前の導通確認用にあれば尚可
Assembly定義 及びデータサイズ | Output Assemblyのデータ配列の要素定義および型（サイズ） サポートされている型: DINT: 32-bit integer, INT: 16-bit integer, FLOAT: 32-bit floating point, SINT: 8-bit integer | P.3 Each assembly sends data from the PLC as an array of elements of certain types, such as 32-bit integer (DINT). Every element has an offset in the array, where Slot 0 is first element of the array, Slot 1 is the second element, Slot 2 is third element, and so on. P.24 The connector supports the following data types: ▪ DINT: 32-bit integer ▪ INT: 16-bit integer ▪ FLOAT: 32-bit floating point ▪ SINT: 8-bit integer
参照: PI-Connector-for-EtherNet-IP-1.1.0-User-Guide.pdf